СНиП 2.05.06-85* 
________________
Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 36.13330.2010. - 
Примечание изготовителя базы данных.

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 Магистральные трубопроводы 
___________________________________________________________

Текст Сравнения СНиП 2.05.06-85* с СП 36.13330.2012 см. по ссылке.
- Примечание изготовителя базы данных.
___________________________________________________________
 
Дата введения 1986-01-01

3.16. Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в табл.4*.
Таблица 4*. 
Объекты, здания и сооружения 	Минимальные расстояния, м, от оси 	
   	газопроводов 	нефтепроводов и нефтепродукто- проводов 	
   	класса 	
  	I 	II 	IV 	III 	II 	    I 	
   	условным диаметром, мм 	
   	300
и
ме- нее 	св.
300
до
600 	св.
600
до
800 	св.
800
до
1000 	св.
1000
до
1200 	св.
1200
до
1400 	300
и
ме- нее 	св.
300	300
и
ме- нее 	св.
300
до
500 	св.
500
до
1000 	св.
1000
до
1400 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	
1. Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные  порты и пристани; гидро- электростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни. 	100 	150 	200 	250 	300 	350 	75 	125 	75 	100 	150 	200 	
2. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: жилые здания 1-2-этажные; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы. 	75 	125 	150 	200 	225 	250 	75 	100 	50 	50 	75 	100 	
3. Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод. 	30 	50 	100 	150 	175 	200 	30 	50 	30 	30 	30 	50 	
4. Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III, III-п, IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению).	75 	125 	150 	200 	225 	250 	75 	125 	75 	100 	150 	200 	
5. Территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов, промысловых газораспределительных станций (ПГРС), установок очистки и осушки газа. 	75 	125 	150 	200 	225 	250 	75 	125 	30 	30 	50 	50 	
6. Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов. 	50 	50 	100 	150 	175 	200 	50 	50 	50 	50 	50 	50 	
7. При прокладке подводных нефтепроводов и нефте- продуктопроводов выше по течению: 	

	

	

	

	
 от мостов железных и автомобильных дорог, промышленных предприятий и гидротехнических сооружений 	- 
  	- 
  	- 
  	- 
  	- 
  	- 
  	- 
  	- 
  	300 
  	300 
  	300 
  	500 
  	
от пристаней и речных вокзалов 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	1000 	1000 	1000 	1500 	
от водозаборов 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3000 	3000 	3000 	3000 	
8. Территории ГРС, автоматизи- рованных газораспределительных станций (АГРС), регуляторных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом:
 
а) городов; населенных пунктов; предприятий; отдельных зданий и сооружений; других потребителей 	

50 

75 

  

100 

125 

150 

175 

50 

75 

- 

- 

- 

- 
  	
б) объектов газопровода (пунктов замера расхода газа, термоэлектрогенераторов и т.д.)	25 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	- 	- 	- 	- 	
9. Автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; аппаратура связи, телемеханики и автоматики.	Не менее 15 от крайней нитки 	
10. Магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод; водозаборные сооружения и станции оросительных систем 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	25 	75 	100 	150 	200 	
11*. Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов 	В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты 	
12. Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод; воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод в стесненных условиях трассы; опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении их трубопроводом; открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и более.	В соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", утвержденных Минэнерго СССР 	
13. Земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода.	50 	75 	75 	75 	100 	100 	50 	50 	30 	30 	50 	50 	
14. Кабели междугородной связи и силовые электрокабели.	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	
15. Мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малоканальной радиорелейной связи трубопроводов, термо- электрогенераторы. 	15 	15 	15 	15 	15 	15 	15 	15 	15 	15 	15 	15 	
16. Необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах. 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	10 	
17. Притрассовые постоянные дороги, предназначенные только для обслуживания трубопроводов. 	Не менее 10 	
* Примечания: 1. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: для городов и других населенных пунктов - от проектной городской черты на расчетный срок 20-25 лет; для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, складов горючих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин - от границ отведенных им территорий с учетом их развития; для железных дорог - от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог - от подошвы насыпи земляного полотна; для всех мостов - от подошвы конусов; для отдельно стоящих зданий и строений - от ближайших выступающих их частей. 

2. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений. 

3. Минимальные расстояния от мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее следует принимать такие же, как от соответствующих дорог. 
……

5. Минимальные расстояния от оси газопроводов до зданий и сооружений при надземной прокладке, предусмотренные в поз.1, следует принимать увеличенными в 2 раза, в поз.2-6, 8-10 и 13 - в 1,5 раза. Данное требование относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м. 

6. Расстояния до объектов, отсутствующих в данной таблице, следует принимать по согласованию с соответствующими органами Государственного надзора и заинтересованными организациями. 
……

8. При надземной прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов допускаемые минимальные расстояния от населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений до оси трубопроводов следует принимать по табл.4* как для подземных нефтепроводов, но не менее 50 м. 

……

13. Знак "-" в таблице означает, что расстояние не регламентируется.	

3.17. Расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов или конденсатопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и категории нефтеперекачивающих насосных станций и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в табл.5*.

Таблица 5*
Объекты, здания и сооружения	Минимальные расстояния, м 	
   	от КС и ГРС 	от НПС 	
  	Класс газопровода 	Категория НПС 	
   	I 	II 	III 	II 	I 	
   	Условный диаметр газопровода, мм 	   	   	   	
   	300 и ме-
нее 	св. 300 до 600 	св. 600 до 800 	св. 800 до 1000 	св. 1000 до 1200 	св. 1200 до 1400
  	300 и ме-
нее
  	св. 300 	   	   	   	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	
1. Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни 	500
150 	500
175 	700
200 	700
250 	700
300 	700
350 	500
100 	500 125 	100 	150 	200 	
2. Мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов c объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу 
      	250
150 	300
175 	350
200 	400
225 	450
250 	500
300 	250
100 	300
125 	100	150 	200 	
3. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий; отдельно стоящие: жилые здания 1-2-этажные; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы 	100
75 	150
125 	200
150 	250
200 	300
225 	350
250 	75
75 	150
100 	50 	75 	100 	
4. Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III-V, III-п и IV-п категорий с пролетом свыше 20 м 	125
100 	150
125 	200
150 	250
200 	300
225 	350
250 	100
75 	150
125 	100 	150 	200 	
5. Железные дороги промышленных предприятий 	75
 50 	100
75 	150
100 	175
150 	200
175 	250
200 	50
 50 	100
75 	50 	75 	100 	
6. Автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий 	75
 50 	100
75 	150
100 	175
150 	200
175 	250
200 	50
 50 	100
75 	20 	20 
  	50 

   	   	   	   	   	   	   	   	   	(но не менее 100 м от ближайшего наземного резервуара, резервуар- ного парка) 	
7. Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т.п.); устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; очистные сооружения и насосные станции канализации 	50
 50 	75
75 	150
100 	200
150 	225
175 	250
200 	50
 30 	75
50 	30 	50 	75 	
8. Открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС и НПС магистральных трубопроводов и других потребителей 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	
9. Открытые распределительные устройства 35, 100, 220 кВ электроподстанций, питающих КС и НПС магистральных трубопроводов 	На территории КС и НПС с соблюдением взрыво- и пожаробезопасных разрывов от зданий и сооружений 	
10. Лесные массивы пород: 	  	

	  	

	
	  	
а) хвойных 
  	50 
  	50 
  	50 
  	75 
  	75 
  	75 
  	50 
  	50 
  	50 
  	50 
  	50 
  	
б) лиственных	20 	20 	20 	30 	30 	30 	20 	20 	20 	20 	20 	
11. Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов:	

	

	

	  	
  	
тяжелых типа МИ-6, МИ-10 
  	100 	100 	150 	200 	225 	250 	100 	100 	100 	100 	100 	
средних типа МИ-4, МИ-8	75 	75 	150 	200 	225 	250 	75 	75 	75 	75 	75 	
легких типа МИ-2, КА-26	60 	75 	150 	200 	225 	250 	60 	60 	60 	60 	75 	
(высота зданий и сооружений трубопроводов, находящихся в полосе воздушных подходов вертолетов, не должна превышать размера плоскости ограничения высоты препятствий согласно требованиям нормативных документов МГА, утвержденных в установленном порядке) 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	
12*. Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ; карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ; склады сжиженных горючих газов 	В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты 	
13. Воздушные линии электропередачи высокого напряжения	В соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", утвержденных Минэнерго СССР 	
14. Факел для сжигания газа 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	- 	- 	  -   	
* Примечания: 1. Расстояния, указанные над чертой, относятся к КС, под чертой - к ГРС. 

2. Примечания 1-3 к табл.4* распространяются и на данную таблицу. 

3. Категории НПС надлежит принимать:      
I категория - при емкости резервуарного парка свыше 100000 м3;     
II категория -   "           "                     "                   "             "    20000 до 100 000 м3 включ.;
III категория -  "           "                     "                   "            до    20000 м3 и НПС без резервуарных парков. 
     
     4. Расстояния следует принимать: для зданий и сооружений по поз.1 - от здания компрессорного цеха; для НПС, ГРС и зданий и сооружений по поз.1-14 и для КС по поз.2-14 - от ограды станций. 
5. Мачты (башни) радиорелейной линии связи трубопроводов допускается располагать на территории КС и НПС, при этом расстояние от места установки мачт до технологического оборудования должно быть не менее высоты мачты. 

6. Мачты (башни) малоканальной необслуживаемой радиорелейной связи допускается располагать на территории ГРС, при этом расстояние от места установки мачты до технологического оборудования газораспределительных станций должно быть не менее высоты мачты. 

7. НПС должна располагаться, как правило, ниже отметок населенных пунктов и других объектов. При разработке соответствующих мероприятий, предотвращающих разлив нефти или нефтепродуктов при аварии, допускается располагать указанные станции на одинаковых отметках или выше населенных пунктов и промышленных предприятий. 

8. Знак "-" в таблице означает, что расстояние не регламентируется.

9*. При размещении на ГРС и  КС одоризационных установок расстояние от них до населенных пунктов  следует принимать  с учетом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере воздуха населенных пунктов, установленных Минздравом России.